## на сайт
Перечень аварийных ситуаций и их ликвидация в сетях ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
за период с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.
№ п/п | Дата и время аварии | Дата и время восстановления электроснабжения потребителей | Дата и время окончания ремонта оборудования | Аварийное оборудование | Населённый пункт | Причина
1 | 03.01.2016г. 10-00 | 03.01.2016г. 10-55 | 03.01.2016г. 10-55. Произведена замена предохранителей | РУ-0,4 кВ ТП-199 | г. Севастополь, Фиолент | Сгорел предохранитель на главном рубильнике в РУ-0,4 кВ по фазе "С" в следствие превышения потребляемой мощности сверх допустимого значения
2 | 03.01.2016г. 18-40 | 03.01.2016г. 21-00 | 03.01.2016г. 21-00. Произведена замена предохранителей | РУ-6 кВ ТП-196 | г. Севастополь, п. Любимовка | Сгорел предохранитель на силовом трансформаторе в РУ-6 кВ, в следствие превышения потребляемой мощности сверх допустимого значения
3 | 05.01.2016г. 09-40 | 05.01.2016г. 10-30 | 03.01.2016г. 10-55. Произведена замена предохранителей | РУ-0,4 кВ ТП-199 | г. Севастополь, Фиолент | Сгорел предохранитель на главном рубильнике в РУ-0,4 кВ по фазе "А" в следствие превышения потребляемой мощности сверх допустимого значения
4 | 05.01.2016г. 23-15 | 05.01.2016г. 23-50 | 05.01.2016г. 23-50. Абонентское аварийное оборудование отключено. | РУ-0,4 кВ ТП-300 | г. Евпатория, р-н 5й Авиагородок | Выгорел прибор учета на жилые дома по ул. 29й Авиагородок, в следствие превышения потребляемой мощности сверх допустимого значения
5 | 07.01.2016г. 08-20 | 07.01.2016г. 11-35 | 07.01.2016г. 11-35. Восстановили шинную полку. | РУ-10 кВ КТП-2116 | г. Севастополь, б. Казачья | Аварийное отключение из-за того, что на шинную полку забрался кот, чем произвел короткое замыкание. Из-за чего требуется испытание опорных изоляторов.
6 | 07.01.2016г. 08-20 | 07.01.2016г. 11-50 | 28.01.2016г. 14-57. Произведен ремонт кабеля. | КЛ-10 кВ ТП-227 - КТП-2116 | г. Севастополь, б. Казачья | Из-за аварийной ситуации в РУ-10 кВ КТП-2116, в ячейке к ТП-227 отгорели три кабельных наконечника.
7 | 07.01.2016г. 11-35 | 07.01.2016г. 19-35 | 07.01.2016г. 19-35. Произведен ремонт кабеля | КЛ-6 кВ ТП-1053 - КТП-562 | г. Севастополь, б. Казачья | Порыв кабельной линии неустановленными лицами при производстве несогласованных земляных работ.
8 | 08.01.2016г. 13-15 | 08.01.2016г. 18-40 | 08.01.2016г. 18-40. Произведена замена предохранителей | РУ-10 кВ КТП-557 | г. Алушта, гора Кастель | При включении после отключения по ГВО сгорело два предохранителя к силовому трансформатору.
9 | 09.01.2016г. 11-40 | 09.01.2016г. 13-10 | 09.01.2016г. 13-10. Произведена замена предохранителей | РУ-10 кВ ТП-76 | г. Судак | В РУ-10 кВ ТП-76ячейка к ТП-191 сгорело 3 предохранителя из-за повреждения оборудования в ТП-191
10 | 09.01.2016г. 13-15 | 09.01.2016г. 14-00 | 04.02.2016г. 11-00. Произведен ремонт кабеля | КЛ-6 кВ ПС-15 л.17 - ТП-141 | г. Севастополь, б. Стрелецкая | Порыв кабельной линии неустановленными лицами при производстве несогласованных земляных работ.
11 | 10.01.2016г. 02-15 | 10.01.2016г. 04-01 | 10.01.2016г. 04-01. Произведена замена предохранителя | РУ-0,4 кВ ТП-887 | г. Севастополь, п. Любимовка | Сгорел предохранитель на главном рубильнике в РУ-0,4 кВ ТП-887 по фазе "С" из-за превышения потребляемой мощности сверх допустимого значения.
12 | 11.01.2016г. 16-15 | 12.01.2016г. 16-00 | 12.01.2016г. 16-00. Произведен ремонт шлейфа ВЛ. | Отпайка 10 кВ к КТП-1125 от ВЛ-10 кВ Л-5 ПС "Утренняя Заря" | с. Уютное, Сакский р-н | Повреждение воздушного шлейфа к кабельной воронке, в следствие длительной эксплуатаци.
13 | 12.01.2016г. 11-52 | 12.01.2016г. 16-55 | 12.01.2016г. 22-10. Произведен ремонт кабеля | КЛ-6 кВ ТП-753 - КТП-1429 | г. Севастополь, Дергачи | Порыв кабельной линии сторонней организацией при производстве несогласованных земляных работ
14 | 12.01.2016г. 11-52 | 12.01.2016г. 22-10 | 15.01.2016г. 16-38. Произведен ремонт линии | ЛЭП-6 кВ ПС-3 л.15 - ТП-753 | г. Севастополь, Дергачи | Повреждение ЛЭП из-за динамического воздействия тока короткого замыкания возникшего при порыве КЛ-6 кВ ТП-753 - КТП-1429
15 | 13.01.2016г. 02-03 | 13.01.2016г. 07-35 | 13.01.2016г. 16-20. Произведен ремонт кабельной перемычки к силовому трансформатору | РУ-10 кВ КТП-2042 | г. Севастополь, б. Казачья | Отгорела кабельная перемычка к комутационному аппарату силового трансформатора, из-за сильного ливня и затекания воды на оборудования КТП
16 | 14.01.2016г. 11-00 | 14.01.2016г. 11-50 | 14.01.2016г. 11-50. Произведена замена предохранителя | ЛЭП-6 кВ ТП-78 - КТП-99 | г. Феодосия | Сгорел предохранитель по одной фазе в РУ-6 кВ ТП-78 в сторону воздушной линии к КТП-99, из-за превышения потребляемой мощности сверх допустимого значения
17 | 17.01.2016г. 08-50 | 17.01.2016г. 09-30 | 17.01.2016г. 09-30. Произведена замена предохранителя | РУ-6 кВ ТП-186а | г. Севастополь, р-н Максимовой дачи | Сгорел предохранитель на силовом трансформаторе в РУ-6 кВ, в следствие превышения потребляемой мощности сверх допустимого значения
18 | 19.01.2016г. 22-03 | 19.01.2016г. 14-21 | 19.01.2016г. 14-21. Произведена замена кабельного наконечника и шпилька силового трансфрматора. | Силовой трансформатор №2 ТП-142 | г. Севастополь, ул. Героев Севастополя | Отгорел кабельный наконечник по фазе "С" от шпильки 0,4 кВ силового трансформатора, из-за длительной эксплуатации
19 | 21.01.2016г. 10-00 | 21.01.2016г. 14-15 | 21.01.2016г. 14-15. Произвели замену предохранителя в цепи управления. | РУ-6 кВ ТП-1009 | г. Севастополь | Вышел из строя вакуумный выключатель в сторону ТП-1568 по причине перегорания предохранителя в цепи управления выключателем
20 | 21.01.2016г. 12-10 | 21.01.2016г. 13-10 | 21.01.2016г. 13-10. Произведена замена губки предохзранителя | РУ-0,4 кВ ТП-1053 | г. Севастополь, б. Казачья | РУ-0,4 кВ ТП-1053 фидер к жилым домам, из-за превышения потребляемой мощности по ф. "А" оплавилась губка предохранителя
21 | 22.01.2016г. 22-45 | 23.01.2016г. 16-14 | 23.01.2016г. 16-14. Произведен ремонт щита учета. | РУ-0,4 кВ КТП-33 | г. Севастополь, Арт-Бухта | Возгорание щита учёта на территории "Паста-Бар" по причине потребляемой мощности сверх допустимого значения
22 | 23.01.2016г. 20-15 | 23.01.2016г. 21-05 | 23.01.2016г. 21-05. Произведена замена предохранителя. | РУ-0,4 кВ ТП-116 | г. Севастополь, Дергачи | В РУ-0,4 кВ ТП-116 рубильник к СТ "Родничок" сгорел предохранителя по фазе "А" по причине превышения потребляемой мощности сверх допустимого значения.
23 | 27.01.2016г. 16-55 | 27.01.2016г. 18-01 | 29.01.2016г. 16-22. Произведен ремонт кабельного ввода. | ЛЭП-6 кВ ПС-3 л.15 - ТП-753 | г. Севастополь, Дергачи | Повреждение кабельного ввода в ТП-753 в следствие длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
24 | 27.01.2016г. 23-50 | 28.01.2016г. 17-00 | 28.01.2016г. 17-00. Восстановлена шина и произведена замена силового трансформатора. | КТП-992 | г. Севастополь | На силовом трансформаторе со стороны 0,4 кВ отгорела шина по фазе "В", в следствие превышения потребляемой мощности сверх допустимого значения
25 | 28.01.2016г. 04-25 | 28.01.2016г. 07-50 | 28.01.2016г. 16-55. Произведен ремонт кабеля. | КЛ-6 кВ ТП-987 - ТП-466 | г. Севастополь, Фиолент | В РУ-6 кВ ТП-987 произошло повреждение выключателя к ТП-466 в результате возникшего короткого замыкания из-за забравшейся на шины крысы.
26 | 28.01.2016г. 04-25 | 28.01.2016г. 07-50 | 28.01.2016г. 16-55. Произведен ремонт кабеля. | КЛ-6 кВ ТП-987 - ТП-490 | г. Севастополь, Фиолент | В РУ-6 кВ ТП-987 произошло повреждение выключателя к ТП-490 в результате возникшего короткого замыкания из-за забравшейся на шины крысы.
27 | 29.01.2016г. 00-34 | 29.01.2016г. 21-21 | 29.01.2016г. 21-21. Произведен поврежденного оборудовани. | КТП-2042 | г. Севастополь, б. Казачья | В РУ-10 кВ КТП-2042 произошло перекрытие по стороне 10 кВ из-за сильного ливня и затекания воды на шины КТП
28 | 29.01.2016г. 00-34 | 29.01.2016г. 06-50 | 10.03.2016г. 21-00. Произвели ремонт кабеля. | КЛ-10 кВ КТП-2109 - ТП-218 | г. Севастополь, б. Казачья | Повреждение кабельной линии в следствие длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
29 | 29.01.2016г. 00-34 | 29.01.2016г. 11-30 | 29.01.2016г. 11-30. Произведены испытания силового трнасформатора. | Силовой трансформатор в ТП-2043 | г. Севастополь, б. Казачья | Из-за сильного ливня и повышенной влажности после ликвидации аварии на КЛ-10 кВ КТП-2109 - ТП-218, перед включением силового трансформатора были определены низкие показатели изоляции. Требуются дополнительные лабораторные испытания.
30 | 01.02.2016г. 11-44 | 01.02.2016г. 12-49 | 03.02.2016г. 12-10. Произвели ремонт кабеля. | КЛ-6 кВ ТП-1147 - ТП-89 | г. Севастополь, центр | Повреждение кабельной линии в следствие длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
31 | 02.02.2016г. 07-33 | 02.02.2016г. 08-30 | 02.02.2016г. 08-30. Произвели замену предохранителей | ТП-232 | г. Севастополь, центр | Сгорели предохранители в РУ-6 кВ из-за повреждения на низковольтном оборудовании в в/ч 63876 в/г 126
32 | 02.02.2016г. 11-30 | 02.02.2016г. 21-45 | 02.02.2016г. 21-45. Произвели замену шпильки в трансформаторе | ТП-242 | г. Севастополь, п. Кача | Повреждение нулевой шпильки на силовом трансформаторе из-за превышения потребляемой мощности сверх допустимого значения
33 | 02.02.2016г. 18-00 | 02.02.2016г. 20-20 | 02.02.2016г. 20-20. Произвели замену предохранителей | ТП-232 | г. Севастополь, центр | Сгорели предохранители в РУ-6 кВ из-за повреждения на низковольтном оборудовании в в/ч 63876 в/г 126
34 | 03.02.2016г. 12-42 | 03.02.2016г. 17-10 | 03.02.2016г. 17-10. Произведен ремонт линии 0,4 кВ | ТП-58 | г. Феодосия | Из-за сильного ветра произошел обрыв линии 0,4 кВ осуществляющей электроснабжение пос. Северный.
35 | 05.02.2016г. 15-06 | 05.02.2016г. 16-45 | 05.02.2016г. 16-45. Произвели замену предохранителей | ТП-1007 | г. Севастополь, Фиолент | Сгорел предохранитель в РУ-6 кВ из-за превышения потребляемой мощности сверх допустимого значения
36 | 05.02.2016г. 20-35 | 06.02.2016г. 10-45 | 06.02.2016г. 10-45. Произвели замену предохранителей | ТП-808 | г. Севастополь, р-н к-т "Моряк" | Сгорел предохранитель в РУ-0,4 кВ из-за повреждения низковольтной линии принадлежащей в/ч 13140 в/г 51
37 | 06.02.2016г. 10-00 | 06.02.2016г. 11-00 | 06.02.2016г. 11-00. Произвели замену предохранителя | РУ-0,4 кВ КТП-2089 | г. Севастополь, Фиолент | Сгорел предохранитель в РУ-0,4 кВ из-за повреждения низковольтной линии принадлежащей СТ "Голубой залив"
38 | 07.02.2016г. 16-30 | 07.02.2016г. 18-00 | 07.02.2016г. 18-00. Произвели замену предохранителей | ТП-921 | г. Севастополь, б. Казачья | Сгорел предохранитель в РУ-6 кВ из-за превышения потребляемой мощности сверх допустимого значения
39 | 08.02.2016г. 07-25 | 08.02.2016. 16-43 | 08.02.2016г. 16-43. Произведен ремонт кабеля | КЛ-6 кВ ТП-1053 - КТП-562 | г. Севастополь, б. Казачья | Повреждение кабельной линии в следствие длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
40 | 09.02.2016г. 21-35 | 09.02.2016г. 22-40 | 11.02.2016г. 15-35. Произвели замену АВМа. | ТП-400 | г. Севастополь, пл. Ластовая | Повреждение АВМ 1000А в РУ-0,4 кВ на ТП-400 из-за короткого замыкания, вызванного забравшейся крысой на силовой трансформатор №2.
41 | 10.02.2016г. 15-30 | 10.02.2016г. 18-20 | 10.02.2016г. 18-20. Нож по фазе "С" зашунтирован шиной. | РУ-0,4 кВ ТП-242 | г. Севастополь, п. Кача | Сильный нагрев ножа по фазе "С" главного рубильника из превышения потребляемой мощности сверх допустимого значения
42 | 13.02.2016г. 00-30 | 13.02.2016г. 03-35 | 13.02.2016г. 03-35. Произвели перепоключение на другой рубильник | ТП-44, ВЛ-0,4 кВ от ТП-44 в сторону ул. Эскадренная | г. Севастополь, Инженерная балка | Из-за обрыва провода 0,4 кВ состоящего на балансе ФПАО "ЭК "Севастопольэнерго" произошло выгорание ножа по фазе "С" на низковольтном рубильнике к жилым домам по ул. Эскадренная
43 | 14.02.2016г. 10-35 | 14.02.2016г. 13-35 | 15.02.2016г. 17-20. Произвели ремонт оборудования КТП. | КТП-2042 | г. Севастополь, б. Казачья | Из-за сильного ливня произошло затекане воды в КТП, в результате чего произошло короткое замыкание на оборудовании.
44 | 14.02.2016г. 21-50 | 14.02.2016г. 22-30 | 14.02.2016г. 22-30. Произвели замену предохранителей | ТП-1007 | г. Севастополь, Фиолент | Сгорел предохранитель в РУ-6 кВ из-за превышения потребляемой мощности сверх допустимого значения
45 | 15.02.2016г. 13-10 | 15.02.2016г. 14-25 | 15.02.2016г. 14-25. Произвели замену плашечного зажима. | ВЛ-0,4 кВ ТП-141 | г. Севастополь, б. Стрелецкая | Отгорел плашечный зажим на ВЛ-0,4 кВ от ТП-141 по причине длительной эксплуатации и старения металла зажима
46 | 17.02.2016г. 08-38 | 17.02.2016г. 20-22 | 20.02.2016г. 18-55. Произвели ремонт кабеля | КЛ-6 кВ ТП-131 - ТП-136 каб. "А" | г. Севастополь, б. Карантинная | Повреждение кабельной линии в следствие длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
47 | 17.02.2016г. 08-38 | 17.02.2016г. 20-22 | Восстановительные работы | КЛ-6 кВ ТП-131 - ТП-136 каб. "Б" | г. Севастополь, б. Карантинная | Повреждение кабельной линии в следствие длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
48 | 17.02.2016г. 08-38 | 17.02.2016г. 21-15 | 18.02.2016г. 11-30. Произвели ремонт кабельной линии. | КЛ-6 кВ ТП-60 - ТП-66 | г. Севастополь, б. Карантинная | Повреждение кабельной линии в следствие длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
49 | 20.02.2016г. 09-40 | 20.02.2016г. 14-50 | 20.02.2016г. 14-50. Произведен ремонт кабельной перемычки | ТП-1173 | г. Севастополь, ул. Шабалина | Повреждение кабельной перемычки 6 кВ к силовому трансформатору №1 в следствие длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
50 | 22.02.2016г. 04-00 | 22.02.2016г. 10-10 | 22.02.2016г. 10-10. Произвели осмотр сетей 0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ ТП-923 | г. Севастополь, б. Казачья | Из-за повреждения в сетях 0,4 кВ СТ "Сатурн" произошло возгорание низковольтных сетей
51 | 22.02.2016г.11-40 | 22.02.2016г. 12-30 | 22.02.2016г. 18-05. Произвели ремонт кабельной линии | КЛ-6 кВ ТП-49 - ТП-49а | г. Севастополь, Радиогорка | Повреждение кабельной линии в следствие проведения несогласованных земляных работ организацией "Севпроектмонтаж" по заявке в/ч 27203
52 | 22.02.2016г. 16-10 | 23.02.2016г. 12-54 | 23.02.2016г. 12-54. Произвели замену предохранителей | ТП-321; ТП-447 | г. Бахчисарай, с. Машино | Сгорело два предохранителя 10 кВ на отпайке от ВЛ-10 кВ ПС "Научное" из-за перекрыия через чайку.
53 | 22.02.2016г. 20-58 | 22.02.2016г. 22-56 | 22.02.2016г. 22-56. Произвели замену предохранителя | РУ-0,4 кВ ТП-490 | г. Севастополь, Фиолент | Сгорел предохранитель на главном рубильнике РУ-0,4 кВ по фазе А из-за превышения потребляемой мощности сверх допустимого значия
54 | 25.02.2016г. 14-56 | 25.02.2016г. 22-50 | 25.02.2016г. 22-50. Произвели ремонт кабеля | КЛ-6 кВ ТП-1053 - КТП-562 | г. Севастополь, б. Казачья | Повреждение кабельной линии 6 кВ в следствие проведения несогласованных земляных работ организацией Парангон
55 | 25.02.2016г. 22-55 | 26.02.2016г. 00-27 | 26.02.2016г. 00-27. Произвели замену предохранителей | ТП-1147 | г. Севастополь, центр | Сгорели два предохраниетля 6 кВ на силовом трансформаторе №1 из-за превышения потребляемой мощности сверх допустимого значения
56 | 26.02.2016г. 17-15 | 26.02.2016г. 23-24 | 23.03.2016г. 16-30. Произведен ремонт кабеля | КЛ-6 кВ ТП-804 - ТП-802 | г. Севастополь, Кача | Повреждение кабельной линии в следствие длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
57 | 26.02.2016г. 17-15 | 26.02.2016г. 23-24 | 05.03.2016г. 13-00. Произведен ремонт кабеля | КЛ-6 кВ ТП-889 - КТП-1843 | г. Севастополь, Кача | Повреждение кабельной линии в следствие длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
58 | 07.03.2016г. 14-04 | 07.03.2016г. 15-02 | 07.03.2016г. 15-02. Восстановили упавший провод | ВЛ-0,4 кВ ТП-116 | г. Севастополь, ул. Горпищенко | В сетях ЕГАДС от ТП-116 в сторону дома по ул. Горпищенко 130 произошёл обрыв провода 0,4 кВ
59 | 07.03.2016г. 23-45 | 08.03.2016г. 01-50 | 13.04.2016г. 12-33. Произвели ремонт кабельной линии. | КЛ-6 кВ ТП-1027 - ТП-143 | г. Севастополь, Килен-бухта | Повреждение кабельной линии в следствие длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
60 | 07.03.2016г. 23-45 | 08.03.2016г. 11-57 | 08.03.2016г. 11-57. Произвели ремонт выключателя нагрузки | РУ-6 кВ ТП-228 | г. Севастополь, Килен-бухта | В следствии длительной эксплуатации произошло разрушение дугогасительной камеры на выключателе наргузки в ТП-228 к ТП-149
61 | 09.03.2016г. 10-40 | 09.03.2016г. 22-02 | 09.03.2016г. 22-02. Произведен ремонт кабеля | КЛ-6 кВ ТП-1053 - КТП-562 | г. Севастополь, б. Казачья | Повреждение кабельной линии в следствие выполнения несогласованных земляных работ силами строительной компании Парангон
62 | 09.03.2016г. 20-52 | 10.03.2016г. 01-53 | 11.03.2016г. 19-17. Произведен ремонт кабеля | КЛ-10 кВ ТП-218 - ТП-921 | г. Севастополь, б. Казачья | Повреждение кабельной линии в следствие длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
63 | 13.03.2016г. 06-58 | 14.03.2016г. 04-19 | 14.03.2016г. 04-19. Произведен ремонт кабеля | КЛ-6 кВ ТП-1054 - ТП-160 | г. Севастополь, б. Омега | Повреждение кабельной линии в следствие длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
64 | 13.03.2016г. 06-58 | 14.03.2016г. 04-19 | 18.03.2016г. 11-45. Произведен ремонт кабеля | КЛ-6 кВ КТП-1923 - ТП-217 | г. Севастополь, б. Омега | Повреждение кабельной линии в следствие длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
65 | 13.03.2016г. 13-50 | 13.03.2016г. 18-10 | 12.03.2016г. 18-10. Произведен ремонт кабеля | КЛ-6 кВ ПС-3 л.4 - ТП-1245 | г. Севастополь, п. Штурмовое | Повреждение кабельной линии в следствие выполнения несогласованных земляных работ силами ФПАО "ЭК "Севастопольэнерго"
66 | 13.03.2016г. 16-00 | 13.03.2016г. 17-20 | 18.03.2016г. 10-40. Произведен ремонт кабеля | КЛ-6 кВ ТП-1134 - ТП-963 | г. Севастополь, ул. Токарева | Повреждение кабельной линии в следствие длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
67 | 14.03.2016г. 09-15 | 14.03.2016г. 09-50 | 14.03.2016г. 09-50. Произвели замену предохранителя. | РУ-0,4 кВ ТП-141 | г. Севастополь, ул. Л. Украинки | Сгорел предохранитель в РУ-0.4 кВ ТП-141 ф. Л. Украинки по причине превышения потребляемой мощности сверх допустимого значения
68 | 14.03.2016г. 09-15 | 14.03.2016г. 09-50 | 14.03.2016г. 09-50. Произвели замену предохранителя. | РУ-0,4 кВ ТП-141 | г. Севастополь, ул. Л. Украинки | Сгорел предохранитель в РУ-0.4 кВ ТП-141 ф. Л. Украинки по причине превышения потребляемой мощности сверх допустимого значения
69 | 16.03.2016г. 17-34 | 16.03.2016г. 19-36 | 16.03.2016г. 19-36. Восстановлено нулевое соединение | ВЛ-0,4 кВ ТП-141 ф.6 | г. Севастополь, ул. Л. Украинки | Отгорание нулевого проводника на вводных щитах учета в жилые дома
70 | 16.03.2016г. 20-06 | 16.03.2016г. 23-20 | 16.03.2016г. 23-20. Произведена замена автоматического выключателя | РУ-0,4 кВ ТП-47 | г. Севастополь, ул. Симонок | Вышел из строя автоматический выключатель в РУ-0,4 кВ ТП-47 по причине выработки ресурса и выгорания внутренних контактов в выключателе
71 | 17.03.2016г. 20-30 | 17.03.2016г. 21-46 | 17.03.2016г. 21-46. Произвели замену предохранителя | РУ-0,4 кВ ТП-490 | г. Севастополь, Фиолент | Сгорел предохранитель в РУ-0,4 кВ ТП-490 по причине превышения потребляемой мощности сверх допустимого значения
72 | 19.03.2016г. 12-22 | 19.03.2016г. 13-26 | 19.03.2016г. 13-26. Произвели замену предохранителя | РУ-0,4 кВ ТП-490 | г. Севастополь, Фиолент | Сгорел предохранитель в РУ-0,4 кВ ТП-490 по причине превышения потребляемой мощности сверх допустимого значения
73 | 21.03.2016г. 06-55 | 21.03.2016г. 07-40 | 21.03.2016г. 07-40. Произвели включение автоматического выключателя. | РУ-0,4 кВ КТП-21а | г. Севастополь, пос. Дергачи | Отключение автоматического выключателя по причине превышения потребляемой мощности свыше допустимого значения
74 | 23.03.2016г. 05-20 | 23.03.2016г. 07-00 | 23.03.2016г. 18-11. Произвели расчистку трассы. | ВЛ-6 кВ ПС-3 л.15 - ТП-753 | г. Севастополь, пос. Дергачи | Из-за сильного ветра произошёл схлест проводов и падение веток деревьев на провода воздушной линии
75 | 23.03.2016г. 05-20 | 23.03.2016г. 14-57 | 23.03.2016г. 14-57. Произведен ремонт кабеля | КЛ-6 кВ ТП-753 - ТП-754 | г. Севастополь, пос. Дергачи | Повреждение кабельной линии в следствии стерания изоляции кабеля и длительной эксплуатации
76 | 24.03.2016г. 16-28 | 24.03.2016г. 17-45 | 25.03.2016г. 14-00. Произвели ремонт кабеля | КЛ-6 кВ ТП-49 - ТП-49а | г. Севастополь, Константиновский равелин | Порыв кабельной линии при производстве несогласованных земляных работ.
77 | 24.03.2016г. 23-12 | 25.03.2016г. 04-46 | 25.03.2016г. 17-00. Произвели ремонт кабеля. | КЛ-6 кВ ТП-269 - ТП-519 | г. Севастополь, Фиолент | Повреждение кабельной линии в следствии стерания изоляции кабеля и длительной эксплуатации
78 | 24.03.2016г. 23-12 | 25.03.2016г. 17-05 | 25.03.2016г. 17-05. Произвели замену расцепителя. | РУ-0,4 кВ ТП-519 | г. Севастополь, Фиолент | Произошло перекрытие по расцепителю 0,4 кВ.
79 | 25.03.2016г. 17-40 | 26.03.2016г. 11-45 | 26.03.2016г. 11-45. Произвели замену силового трансформатора | силовой трансформатор в ТП-519 | г. Севастополь, Фиолент | Вышел из строя силовой трансформатор, по причине старения изоляции обмоток, а также постоянных операций коммутации при введенных графиках временного ограничения
80 | 28.03.2016г. 20-15 | 28.03.2016г. 20-50 | 28.03.2016г. 20-50. Произвели замену предохранителя | РУ-0,4 кВ ТП-490 | г. Севастополь, Фиолент | Сгорел предохранитель на главном рубильнике в РУ-0,4 кВ по фазе "А", из-за превышения потребляемой мощности сверх допустимого значения
81 | 01.04.2016г. 06-00 | 01.04.2016г. 10-00 | 01.04.2016г. 10-00. Произвели ремонт соединения шины и шпильки тр-ра. | ТП-413 | г. Севастополь, Фиолент | Отгорела шина от шпильки силового трансформатора, по причине длительной эксплуатации и повышенного нагрева в месте присоединения
82 | 01.04.2016г. 12-40 | 01.04.2016г. 16-08 | 06.04.2016г. 17-30. Произведен ремонт кабельной линии. | КЛ-6 кВ КТП-2037 - ТП-137 | г. Севастополь, р-н авторынка | Повреждение кабельной линии в следствии длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
83 | 02.04.2016г. 12-15 | 02.04.2016г. 16-25 | 02.04.2016г. 16-25. Произвели ремонт выключателя нагрузки | РУ-6 кВ ТП-805 | г. Севастополь, п. Кача | Повреждение выключателя нагрузки в РУ-6 кВ в сторону ПС-9, в следствие длительной эксплуатации и повышеного нагрева в месте коммутации
84 | 03.04.2016г. 08-10 | 03.04.2016г. 09-50 | 03.04.2016г. 09-50. Произвели замену предохранителей | ТП-404 | г. Керчь | Сгорели предохранители в РУ-6 кВ ТП-404 в следствие проникновения кота на сборные шины в трансформаторной подстанции
85 | 05.04.2016г. 10-25 | 05.04.2016г. 12-50 | 06.04.2016г. 19-51. Произвели ремонт кабельной линии. | КЛ-6 кВ ТП-49 - ТП-49а | г. Севастополь, Константиновский равелин | Порыв кабельной линии при производстве несогласованных земляных работ.
86 | 11.04.2016г. 11-55 | 11.04.2016г. 13-10 | 12.04.2016г. 17-48. Произвели ремонт кабельной линии. | КЛ-6 кВ ТП-466 - ТП-206 | г. Севастополь, Фиолент | Порыв кабельной линии при производстве несогласованных земляных работ.
87 | 11.04.2016г. 22-10 | 12.04.2016г. 06-30 | 20.04.2016г. 16-45. Произвели ремонт кабельной линии. | КЛ-6 кВ ТП-357 - ТП-197 | г. Севастополь, Фиолент | Повреждение кабельной линии в следствии длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
88 | 12.04.2016г. 00-05 | 12.04.2016г. 02-40 | 12.04.2016г. 12-18. Произведен ремонт воздушного шлейфа. | КЛ-6 кВ ТП-360 - КТП-1308 | г. Севастополь, Балаклава | Отгорел шлейф воздушной линии в месте соединения с кабельным вводом в КТП-1309, в следствие длительной эксплуатации.
89 | 12.04.2016г. 00-05 | 12.04.2016г. 19-55 | 12.04.2016г. 19-55. Произвели ремонт кабельной линии. | КЛ-6 кВ ТП-301 - ТП-390 | г. Севастополь, Балаклава | Повреждение кабельной линии в следствии длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
90 | 12.04.2016г. 00-05 | 12.04.2016г. 19-55 | 14.04.2016г. 17-51. Произвели ремонт кабельной линии | КЛ-6 кВ ТП-390 - ТП-324 | г. Севастополь, Балаклава | Повреждение кабельной линии в следствии длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
91 | 14.04.2016г. 05-56 | 14.04.2016г. 07-40 | 03.06.2016г. 14-37. Произвели ремонт кабельной линии. | КЛ-6 кВ ТП-214 - ТП-352 | г. Севастополь, Фиолент | Повреждение кабельной линии в следствии длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
92 | 15.04.2016г. 20-45 | 16.04.2016г. 01-17 | 16.04.2016г. 23-15. Произвели ремонт кабельной линии. | КЛ-6 кВ ТП-198 - ТП-1157 | г. Севастополь, Фиолент | Повреждение кабельной линии в следствии длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
93 | 15.04.2016г. 20-45 | 16.04.2016г. 01-17 | 18.04.2016г. 13-40. Произведен ремонт кабельной линии. | КЛ-6 кВ ТП-194 - МТП-942 | г. Севастополь, Фиолент | Повреждение кабельной линии в следствии длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
94 | 19.04.2016г. 21-05 | 19.04.2016г. 22-45 | 03.06.2016г. 15-50. Произвели ремонт кабельной линии. | КЛ-6 кВ ТП-141 - ТП-220 | г. Севастополь, р-н б. Стрелецкая | Повреждение кабельной линии в следствии длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
95 | 20.04.2016г. 12-55 | 20.04.2016г. 15-06 | Восстановительные работы | КЛ-10 кВ ТП-4 - ТП-63 | п. Мирный | Повреждение кабельной линии в следствии длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
96 | 20.04.2016г. 12-55 | 20.04.2016г. 15-06 | Восстановительные работы | КЛ-10 кВ ТП-63 - ТП-64 | п. Мирный | Повреждение кабельной линии в следствии длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
97 | 20.04.2016г. 19-50 | 21.04.2016г. 01-00 | 13.05.2016г. 13-20. Произвели ремонт кабельной линии. | КЛ-6 кВ ТП-804 - КТП-1843 | г. Севастополь, п. Кача | Повреждение кабельной линии в следствии длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
98 | 21.04.2016г. 14-45 | 21.04.2016г. 16-40 | 22.04.2016г. 17-40. Произвели ремонт кабельной линии. | КЛ-6 кВ ТП-1054 - ТП-160 | г. Севастополь, пар Победы | Повреждение кабельной линии в следствии длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
99 | 22.04.2016г. 17-40 | 22.04.2016г. 20-50 | 22.04.2016г. 20-50. Произвели ремонт воздушной линии. | ВЛ-0,4 кВ ТП-141 | г. Севастополь, ул. Л. Украинки | Повреждение СИП-0,4 кВ в следствие старения изоляции и механического повреждения от рядомстоящего дерева
100 | 26.04.2016г. 22-19 | 27.04.2016г. 01-26 | 09.06.2016г. 13-30. Произвели ремонт кабельного ввода. | ЛЭП-6 кВ ТП-819 - ТП-240 | г. Севастополь, п. Орловка | Повреждение кабельного ввода в ТП-819 в следствии длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
101 | 27.04.2016г. 01-26 | 27.04.2016г. 03-47 | 28.04.2016г. 10-05. Произведен ремонт кабеля. | КЛ-6 кВ ТП-1079 - ТП-149 | г. Севастополь, б. Троицкая | Повреждение кабельной линии в следствии длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
102 | 27.04.2016г. 02-00 | 27.04.2016г. 07-50 | 27.04.2016г. 11-10. Произведено испытание кабельной линии. | КЛ-6 кВ ТП-206 - ТП-466 | г. Севастополь, Фиолент | Повреждение кабельной линии в следствии длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
103 | 27.04.2016г. 08-20 | 27.04.2016г. 12-25 | 29.04.2016г. 17-25. Произведен ремонт кабеля. | КЛ-6 кВ ТП-467 - ТП-519 | г. Севастополь, Фиолент | Повреждение кабельной линии в следствии длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
104 | 27.04.2016г. 12-00 | 27.04.2016г. 14-00 | 30.04.2016г. 14-05. Произведен ремонт кабеля. | Кабельный ввод в КТП-1125 | с. Уютное, Сакский р-н | Повреждение кабельной линии в следствии длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
105 | 30.04.2016г. 23-06 | 01.05.2016г. 02-33 | 01.05.2016г. 02-33. Произвели обрезку проводов с упавшей опоры. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-121 | г. Севастополь, ул. Богданова | Падение опоры Севгорсвета.
106 | 01.05.2016г. 06-45 | 01.05.2016г. 10-05 | 04.05.2016г. 12-00. Произведен ремонт кабеля. | КЛ-6 кВ ЦРП - ТП-27 | пгт. Кировское | Повреждение кабельной линии в следствии длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
107 | 03.05.2016г. 19-55 | 03.05.2016г. 22-00 | 17.05.2016г. 16-55. Произведен ремонт кабеля. | КЛ-6 кВ ТП-964 - КТП-1113 | г. Севастополь, ул. Отрадная | Повреждение кабельной линии в следствии длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
108 | 03.05.2016г. 19-55 | 03.05.2016г. 22-00 | 10.05.2016г. 16-44. Произвели ремонт кабеля | КЛ-6 кВ ТП-170 - КТП-1113 | г. Севастополь, ул. Отрадная | Повреждение кабельной линии в следствии длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
109 | 04.05.2016г. 12-45 | 04.05.2016г. 16-30 | 06.05.2016г. 19-50. Произведен ремонт кабеля. | КЛ-6 кВ КТП-992 - ТП-161 | г. Севастополь, ул. Капитанская | Повреждение кабельной линии при производстве несогласованных земляных работ силами ООО "Инжтехсервис"
110 | 06.05.2016г. 13-50 | 06.05.2016г. 21-30 | 06.05.2016г. 21-30. Произведен ремонт кабеля. | КЛ-6 кВ ТРП-48 - ТП-49 | г. Севастополь, ул. Загороднянского | Повреждение кабельной линии при производстве несогласованных земляных работ силами ООО "Севпроектмонтаж"
111 | 07.05.2016г. 16-10 | 08.05.2016г. 16-00 | 08.05.2016г. 16-00. Произведен ремонт кабеля. | КЛ-6 кВ ТП-1053 - КТП-562 | г. Севастополь, ул. Рубежная | Повреждение кабельной линии при производстве несогласованных земляных работ гр. Заремским И. В.
112 | 09.05.2016г. 19-10 | 09.05.2016г. 20-45 | 10.05.2016г. 16-55. Восстановили оборудование РУ-0,4 кВ | РУ-0,4 кВ ТП-243 | г. Севастополь, аэродром Бельбек | Повреждение оборудования РУ-0,4 кВ в следствие длительной эксплуатации, а также превышения потребляемой мощности сверх допустимого значения
113 | 14.05.2016г. 15-48 | 15.05.2016г. 15-28 | 15.05.2016г. 15-28. Произвели ремонт кабельной перемычки | РУ-10 кВ ТП-920 | г. Севастополь, б. Казачья | Повреждение кабельной перемычки в следствии длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
114 | 15.05.2016г. 15-17 | 15.05.2016г. 16-15 | Восстановительные работы | КЛ-6 кВ ЦРП - ТП-26 | пгт. Кировское | Повреждение кабельной линии при производстве несогласованных земляных работ силами воинской части
115 | 15.05.2016г. 16-34 | 15.05.2016г. 18-19 | 16.05.2016г. 14-00. Произведен ремонт кабельной воронки | КЛ-6 кВ ТП-43 - ТП-44 | г. Севастополь, Инженерная балка | Повреждение кабельной воронки в ТП-43 в следствии длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
116 | 17.05.2016г. 13-40 | 17.05.2016г. 19-50 | 17.05.2016г. 19-50. Произвели замену шпильки силового трансформатора | ТП-285 | г. Севастополь, п. Кача | Отгорела нулевая шпилька силового трансформатора со стороны РУ-0,4 кВ в следствие длительной эксплуатации
117 | 17.05.2016г. 18-40 | 18.05.2016г. 09-57 | 18.05.2016г. 09-57. Произвели замену предохранителя. | РУ-10 кВ КТП-404 | г. Керчь | Сгорел предохранитель в РУ-10 кВ в следствии превышения потребляемой мощности сверх допустимого значения
118 | 19.05.2016г. 12-00 | 19.05.2016г. 16-40 | 19.05.2016г. 16-40. Восстановили кабельный наконечник. | КЛ-6 кВ ТП-302 - ТП-394 | г. Севастополь, Балаклава | В РУ-6 кВ ТП-302 по фазе "А" отгорел кабельный наконечник в следствии длительной эксплуатации
119 | 21.05.2016г. 12-19 | 21.05.2016г. 18-00 |  | ТП-1245 | г. Севастополь, с. Штурмовое | Пожар на электроустановках ФПАО "ЭК "Севастопольэнерго"
120 | 22.05.2016г. 10-10 | 22.05.2016г. 14-40 |  | ТП-59, ТП-66, ТП-68, ТП-277 | г. Феодосия | Повреждение на ПС "Феодосия" в сетях Феодосийского РЭС ГУП РК "Крымэнерго"
121 | 25.05.2016г. 10-00 | 25.05.2016г. 10-25 | 25.05.2016г. 10-25. Произвели повторное включение автомата | РУ-0,4 кВ ТП-519 | г. Севастополь, Фиолент | Отключение автомата в результате превышения потребляемой мощности сверх допустимого значения.
122 | 26.05.2016г. 15-34 | 26.05.2016г. 16-02 | 26.05.2016г. 16-02. Произвели повторное включение автомата | РУ-0,4 кВ ТП-141 | г. Севастополь, ул. Леси Украинки | Отключение автомата в результате превышения потребляемой мощности сверх допустимого значения.
123 | 27.05.2016г. 09-40 | 27.05.2016г. 12-40 | 30.05.2016г. 20-02. Произвели ремонт кабеля. | КЛ-6 кВ КТП-2037 - КТП-2103 | г. Севастополь, ул. Вакуленчука. | Повреждение кабельной линии при производстве несогласованных земляных работ неустановленными лицами. Заявление на розыск подано в РОВД Гагаринского р-на и в ГИБДД.
124 | 27.05.2016г. 10-55 | 27.05.2016г. 15-10 | 27.05.2016г. 15-10. Произвели замену автомата на рубильник. | РУ-0,4 кВ ТП-819 | г. Севастополь, п. Любимовка | Выгорел автомат по одной фазе в результате превышения потребляемой мощности сверх допустимого значения и длительной эксплуатацией оборудования
125 | 27.05.2016г. 14-45 | 28.05.2016г. 16-55 | 28.05.2016г. 16-55. Произвели ремонт кабеля | КЛ-6 кВ КТП-562 - КТП-1970 | г. Севастополь, б. Казачья | Повреждение кабельной линии при производстве несогласованных земляных работ организацией ООО "СК "Юг"
126 | 29.05.2016г. 11-00 | 29.05.2016г. 13-00 | 29.05.2016г. 13-00. Произвели повторное включение. | РУ-0,4 кВ ТП-103 | г. Феодосия | Отключение автомата в результате превышения потребляемой мощности сверх допустимого значения.
127 | 30.05.2016г. 07-05 | 31.05.2016г. 14-15 |  | ТП-ДЭС, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-7 | г. Феодосия | Повреждение в сетях Феодосийского РЭС ГУП РК "Крымэнерго"
128 | 31.05.2016г. 12-20 | 31.05.2016г. 14-40 |  | ТП-939, ТП-1027, ТП-148, ТП-149, ТП-143, ТП-228 | г. Севастополь, бухта Троицкая | Повреждение на нечетной секции шин ПС-19 к сетях ФПАО "ЭК Севастопольэнерго"
129 | 31.05.2016г. 20-35 | 31.05.2016г. 21-35 |  | ТП-623 | г. Феодосия | Повреждение в сетях Феодосийского РЭС ГУП РК "Крымэнерго"
130 | 31.05.2016г. 21-20 | 02.06.2016г. 19-50 | 02.06.2016г. 19-50. Произвели ремонт кабельной линии. | КЛ-6 кВ ТП-640 - ТП-ДЭС | г. Феодосия | Повреждение кабельной линии в следствие длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
131 | 01.06.2016г. 09-15 | 01.06.2016г. 11-00 | 01.06.2016г. 17-55. Произвели ремонт кабельной линии. | КЛ-6 кВ ТП-148 - ТП-91 | г. Севастополь, 13 СРЗ | Повреждение кабельной линии в следствие длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
132 | 01.06.2016г. 23-41 | 02.06.2016г. 21-01 | 02.06.2016г. 21-01. Произвели ремонт кабельной перемычки. | Кабельная перемычка 10 кВ на силовой трансформатор в ТП-248 | г. Севастополь, б. Казачья | Повреждение кабельной перемычки в следствие длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
133 | 02.06.2016г. 09-36 | 02.06.2016г. 14-57 | 09.06.2016г. 11-05. Произвели ремонт кабеля. | КЛ-6 кВ ТП-466 - ТП-206 | г. Севастополь, Фиолент | Повреждение кабельной линии в следствие длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
134 | 02.06.2016г. 09-36 | 02.06.2016г. 14-57 | 16.06.2016г. 18-50. Произвели ремонт кабельного ввода. | Кабельный ввод в ТП-575 от ВЛ-6 кВ ТП-575 - ТП-490 | г. Севастополь, Камышовая бухта | Повреждение кабельного ввода в следствие длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
135 | 02.06.2016г. 14-11 | 02.06.2016г. 18-30 | 23.06.2016г. 11-50. Произвели ремонт кабельной линии | КЛ-10 кВ ТП-218 - КТП-2109 | г. Севастополь, б. Казачья | Повреждение кабельной линии в следствие длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
136 | 02.06.2016г. 16-55 | 03.06.2016г. 14-00 | 03.06.2016г. 14-00. Произведен ремонт воздушного шлейфа. | КТП-557 | г. Алушта, гора Кастель | Отгорание воздушного шлейфа от кабельного ввода в КТП-557 в результате попадания молнии в воздушную линию
137 | 04.06.2016г. 00-45 | 04.06.2016г. 14-03 | Восстановительные работы | силовой трансформатор №1 на ПС-35/6 кВ "Деревня" | г. Феодосия, п. Краснокаменка | Отключение силового трансформатора №1
138 | 04.06.2016г. 00-45 | 04.06.2016г. 14-03 | Восстановительные работы | КЛ-6 кВ ТП-707 - ТП-715 | г. Феодосия, п. Краснокаменка | Повреждение кабельной линии в следствие длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
139 | 04.06.2016г. 20-27 | 05.06.2016г. 12-45 | 05.06.2016г. 12-45. Произвели ремонт кабельной перемычки | Кабельная перемычка 6 кВ на силовой трансформатор в ТП-201 | г. Севастополь, б. Казачья | Повреждение кабельной перемычки в следствие длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
140 | 06.06.2016г. 10-50 | 06.06.2016г. 15-50 | 06.06.2016г. 15-50. Произвели замену предохранителей | РУ-0,4 кВ ТП-1 | мыс Чауда | Повреждение в сетях 0,4 кВ в/ 93, в результате чего в РУ-0,4 кВ ТП-1 сгорело два предохранителя. Предохранители заменены, рубильник отключен до восстановления сетей 0,4 кВ
141 | 08.06.2016г. 14-00 | 08.06.2016г. 18-34 | 30.06.2016г. 12-13. Произвели ремонт кабельной линии. | КЛ-6 кВ ТП-450 - ТП-532 | г. Севастополь, ул. Курганная | Повреждение кабельной линии в следствие длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
142 | 09.06.2016г. 14-00 | 09.06.2016г. 17-30 | 14.06.2016г. 18-05. Произвели ремонт кабельной линии. | КЛ-6 кВ КТП-2037 - КТП-2103 | г. Севастополь, ул. Вакуленчука | Повреждение кабельной линии в следствие проведения несогласованных земляных работ силами гр. Рожок Н. Г.
143 | 12.06.2016г. 15-43 | 12.06.2016г. 23-15 | 12.06.2016г. 23-15. Произвели ремонт кабельной линии. | КЛ-6 кВ ТП-3 - ТП-4 | с. Перевальное, г. Симферополь | Повреждение кабельной линии в следствие проведения несогласованных земляных работ силами ООО "ПМК Русская"
144 | 13.06.2016г. 00-40 | 13.06.2016г. 10-00 | 13.06.2016г. 10-00. Произвели замену рубильника и предохранителей. | РУ-0,4 кВ ТП-4 | с. Перевальное, г. Симферополь | Повреждение рубильника в следствии превышения потребляемой мощности сверх допустимого значения.
145 | 13.06.2016г. 18-00 | 13.06.2016г. 19-26 | 13.06.2016г. 19-26. Произвели замену губок под предохранители и предохранителей | РУ-0,4 кВ ТП-243 | г. Севастополь, п. Любимовка | Повреждение губок под предохранители в следствии превышения потребляемой мощности сверх допустимого значения.
146 | 13.06.2016г. 00-40 | 13.06.2016г. 10-00 | 13.06.2016г. 10-00. Произвели замену рубильника и предохранителей | РУ-0,4 кВ ТП-4 | с. Перевальное, г. Симферополь | Повреждение рубильника в следствии превышения потребляемой мощности сверх допустимого значения.
147 | 13.06.2016г. 18-00 | 13.06.2016г. 19-26 | 13.06.2016г. 19-26. Произвели замену губок под предохранители и предохранителей | РУ-0,4 кВ ТП-243 | г. Севастополь, п. Любимовка | Повреждение губок под предохранители в следствии превышения потребляемой мощности сверх допустимого значения.
148 | 15.06.2016г. 10-00 | 15.06.2016г. 10-27 | 15.06.2016г. 10-27. Восстановили изоляцию кабельной линии | КЛ-6 кВ ПС-6 л.72 - ТП-66 | г. Севастополь, б. Карантинная | Нарушение изоляции кабельной линии на ПС-6 л.72 в следствии длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
149 | 18.06.2016г. 09-55 | 18.06.2016г. 15-30 | 18.06.2016г. 15-30. Произвели ремонт кабельной линии | РУ-0,4 кВ ТП-202 | г. Севастополь, ул. Военных строителей | Повреждение кабельной линии 0,4 кВ в следствии длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
150 | 19.06.2016г. 09-50 | 19.06.2016г. 16-30 | 19.06.2016г. 16-30. Произвели обслуживание подстанции | ТП-20 | пгт. Гвардейское, Симферопольского р-на | На шины в камере силового трансформатора забрался кот, в результате чего произошло межфазное короткое замыкание
151 | 19.06.2016г. 20-50 | 20.06.2016г. 16-05 | 20.06.2016г. 16-05. Устранили схлест проводов. | ВЛ-10 кВ ПС "Чауда" ф.10 - КТП-1 | мыс Чауда | Отключение линии в результате проезда под линией грузового автомобиля с негабаритным грузом
152 | 20.06.2016г. 10-40 | 21.06.2016г. 15-25 | 21.06.2016г. 15-25. Произвели замену силового трансформатора | ТП-20 | пгт. Гвардейское, Симферопольского р-на | Обрыв внутренней обмотки силового трансформатора, в результате чего, со стороны 0,4 кВ отсутствует одна фаза
153 | 21.06.2016г. 05-30 | 25.06.2016г. 15-00 | 25.06.2016г. 21-30. Произвели ремонт кабельной линии. | КЛ-6 кВ ТП-709 - ТП-710 | п. Краснокаменка | Повреждение кабельной линии в следствие длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
154 | 21.06.2016г. 16-50 | 22.06.2016г. 18-10 | 22.06.2016г. 18-10. Произвели ремонт кабельной перемычки | Кабельная перемычка 6 кВ в силовому трансформатору в ТП-181 | п. Любимовка, г. Севастополь | Повреждение кабельной перемычки в следствие длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
155 | 21.06.2016г. 16-50 | 22.06.2016г. 18-10 | 22.06.2016г. 18-10. Произвели замену силового трансформатора | ТП-181 силовой трансформатор | п. Любимовка, г. Севастополь | Повреждение силового трансформатора в следствие длительной эксплуатации и старения изоляции обмоток
156 | 21.06.2016г. 19-00 | 21.06.2016г. 23-05 | 21.06.2016г. 23-05. Произвели замену предохранителей | РУ-10 кВ ТП-318 | с. Резервное, г. Севастополь | Выход из строя предохранителей по причине превышения потребляемой мощности сверх допустимого значения
157 | 21.06.2016г. 22-10 | 22.06.2016г. 00-25 | Восстановительные работы | КЛ-6 кВ ПС "Красносельская" - ЦРП | п. Кировское | Повреждение кабельной линии в следствие длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
158 | 22.06.2016г. 20-20 | 23.06.2016г. 16-35 | 23.06.2016г. 16-35. Произвели замену силового трансформатора | ТП-469 Силовой трансформатор | г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 11 | Повреждение силового трансформатора в следствие длительной эксплуатации и старения изоляции обмоток
159 | 23.06.2016г. 11-32 | 25.06.2016г. 20-30 | 25.06.2016г. 20-30. Произвели ремонт кабельной линии. | КЛ-6 кВ ТП-640 - ТП-ДЭС | пгт. Черноморское, г. Феодосия | Повреждение кабельной линии в следствие длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
160 | 23.06.2016г. 21-10 | 23.06.2016г. 23-45 | 23.06.2016г. 23-45. Произвели включение автоматического выключателя | ТП-2014 | г. Севастополь, ул. Лиговская | Отключение автоматического выключателя в результате превышения потребляемой мощности сверх допустимого значения
161 | 24.06.2016г. 09-50 | 24.06.2016г. 18-39 | 24.06.2016г. 18-39. Произвели ремонт оборудования | ТП-468 | пгт. Черноморское | Сгорело два высоковольтных предохранителя на прибор учёта, также повреждены два опорных изолятора в результате длительной эксплуатации и снижения диэлектрической прочности материала
162 | 24.06.2016г. 15-00 | 24.06.2016г. 17-56 | 24.06.2016г. 17-56. Произвели замену автоматического выключателя | ТП-2014 | г. Севастополь, ул. Лиговская | Отключение автоматического выключателя в результате превышения потребляемой мощности сверх допустимого значения
163 | 25.06.2016г. 17-25 | 25.06.2016г. 19-11 | 28.06.2016г. 09-30. Произвели ремонт кабельной линии. | КЛ-6 кВ ТП-215 - ТП-1097 | г. Севастополь, Фиолент | Порыв кабельной линии при производстве несогласованных земляных работ гр. Куптий И. С.
164 | 27.06.2016г. 13-40 | 27.06.2016г. 17-17 | Восстановительные работы | ЛЭП-6 кВ ПС-13 л.-8 - ТП-819 | п. Любимовка, г. Севастополь | Повреждение кабельного ввода на ПС-13 л.8 в следствие длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
165 | 28.06.2016г. 01-40 | 28.06.2016г. 06-10 | Восстановительные работы | КЛ-6 кВ ТП-189 - ТП-195 | п. Любимовка, г. Севастополь | Повреждение кабельной линии в следствие длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
166 | 30.06.2016г. 15-35 | 02.07.2016г. 20-54 | 02.07.2016г. 20-54. Произвели ремонт кабельной линии. | КЛ-6 кВ ТП-640 - ТП-ДЭС | пгт. Черноморское, г. Феодосия | Повреждение кабельной линии в следствие длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля
167 | 30.06.2016г. 21-25 | 30.06.2016г. 23-55 | Восстановительные работы | КТП-2042 | г. Севастополь, б. Казачья | Повреждение кабельной перемычки на силовой трансформатора в следствие старения изоляции кабеля
| Главный инженер |  |  |  |  | А. Л. Гаврисенко